
**ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА НА ОБСЛУЖВАЩИЯ ПЕРСОНАЛ**

**АДРЕСНА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ЦЕНТРАЛА FP9000А**



1. **Индивидуални индикатори за пожар и повреда на зона**
2. **Общ индикатор за пожар**
3. **Дисплей**
4. **Общ индикатор за повреда**
5. **Индикатор за повреда в захранването – мрежово и акумулаторно**
6. **Индикатор за въведено време за закъснение на изходите**
7. **Общ индикатор за наличие на захранване**
8. **Бутон**  **„Нулиране пожар “**
9. **Бутон**  **„Стоп звук панел “**
10. **Бутон**  **„Стоп сирени “**
11. **„ДЕЖУРЕН РЕЖИМ“ на панела**

Това е обичайния режим на панела. Няма повреди и пожари по зоните. На дисплея (поз. 3) е изписано „**ОХРАНА**“ и астрономическото време. Свети индикатора за наличие на захранване (поз. 7). Може да свети и индикатора за програмирано закъснение на изходите (поз. 6).

1. **Действие на персонала при сигнал за „ПОВРЕДА“**

При повреда е задействан звуковия сигнализатор на панела. На дисплея се изписва точната повреда – липса на мрежово или акумулаторно захранване, повреда в съответната зона(свети с жълта светлина индивидуалния индикатор на зоната) , повреда в контролируем изход и други.

Спирането на звуковия сигнал става с натискането на бутон  „Стоп звук панел“(поз.9). Свържете се с обслужващия специалист за указания за последващи действия. Липсата на мрежово захранване е самовъзстановима повреда и панела ще се установи в „Дежурен режим“ при възстановяване на захранването.

1. **Действие на персонала при сигнал за „ПОЖАР“**

- Задействана е звуковата сигнализация на панела и свети червения индикатор на съответната зона. На дисплея се изписва информация за адреса, зоната, текстово съобщение за местоположението на пожароизвестителя, където е възникнал пожар и времето което остава до включване на сирените.

- Спирането на звуковия сигнал става с натискането на бутон  „Стоп звук панел“ (поз. 9). - Отива се до указаното от панела мяста и се проверява за възникнало събитие. Ако в действителност има Пожар се действа според „Инструкция за действие на персонала при възникнал пожар“. - Ако задействането на панела е „ лъжливо “ се оглеждат съответните пожароизвестители и се търси причина за задействането. - При изтичане на времезакъснението на изходите се включват сирените. Те могат да се спрат с натискане на бутона  „Стоп сирени “ (поз. 10).

- Връщането на панела в Дежурен режим става с натискането на бутон  „Нулиране пожар“ (поз. 8).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***№ 34, етаж 5,*** | ***Панелът е произвден в***    ***Тел./факс: 064/801597***  ***web: www.dm-teh.com Адрес: гр. Плевен 5800 ул.”Ген. Ат. Стефанов” 34*** |